МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«облводоРЕСУРС»

410005, г. Саратов,

ул. Зарубина, 176      						              	тел: (8452) 72-49-30

е-mail: mail@vodr.ru                   		     		                             	факс: (8452) 72-49-29

сайт: http://www.vodr.ru

| Дата 04.09.2012 года № 23 |  |
| --- | --- |

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона

# Способ закупки: открытый аукцион.

# Наименование заказчика: Государственное унитарное предприятие Саратовской области «Облводоресурс».

# Адрес: 410005, город Саратов, улица Зарубина, дом № 176.

# E-mail: mail@vodr.ru

# Контактный телефон: тел.: (8452) 72-49-30; факс: (8452) 72-49-29.

# Наименование организатора закупки: Производственно-технический отдел Государственного унитарного предприятия Саратовской области «Облводоресурс».

# Место нахождения: 410005, город Саратов, улица Зарубина, дом № 176.

# Почтовый адрес: 410005, город Саратов, улица Зарубина, дом № 176.

# Контактное лицо: Дорофеев Олег Александрович.

# Контактный телефон: тел.: (8452) 72-45-25; факс: (8452) 72-46-34.

# Адрес электронной почты: Dorofeev@vodr.ru

# Предмет договора: заключение энергосервисного контракта.

# Объем, количество (выполняемых работ, оказываемых услуг, представляемого товара): - в соответствии с приложением №1 к настоящему извещению (план энергоэффекивных мероприятий).

# Подробное описание и требования к закупаемому товару: - в соответствии с приложением №2 к настоящему извещению (техническое задание).

# Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: До 01 февраля 2013 года.

# Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: - в соответствии с приложением №2 к настоящему извещению (техническое задание).

# Сведения о начальной (предельной) энергосервисного контракта: Стоимость энергоэффективных мероприятий не может превышать 24000000 (двадцать четыре миллиона) рублей.

# Расчеты по контракту: расчеты осуществляются в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет контрагента,  ежемесячно не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным равными долями.

# Сведения о величине наценки к конечной сметной стоимости проекта: величина наценки к конечной сметной стоимости проекта при заключении энергосервисного контракта не может превышать 12%.

# Срок действия контракта: не менее 36 месяцев с момента выполнения энергоэффективных мероприятий.

# Экономическая эффективность: размер экономии расходов ГУП СО «Облводоресурс» на поставку энергетических ресурсов после выполнения энергоэффективных мероприятий должен составлять от 20% до 35% .

# Критерии выбора победителя аукциона: Победителем признается участник, предложивший минимальную цену контракта (процент наценки к конечной стоимости энергоэффективных мероприятий и период действия энергосервисного контракта).

# Шаг аукциона: + 1 месяц срока действия контракта либо - 0,1% годовых.

# Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: при запросе участником аукционной документации на бумажных носителях, предоставляется в течении 2-х рабочих дней со дня поступления письменного запроса по адресу: 410005, город Саратов, улица Зарубина, дом № 176.

# Плата за предоставление аукционной документации: (взимается, не взимается).

# Аукционная документация предоставляется в (электронном, бумажном) виде: на сайте www.vodr.ru.

# Сведения о возможности проведения процедуры переторжки: (да, нет).

# Сведения о возможности предоставления альтернативных предложений: (да, нет).

# Сведения о предоставлении преференций: (да, нет).

# Место подачи и срок окончания подачи заявок на участие в аукционе: заявки на участие в аукционе представляются по адресу: 410005, город Саратов, улица Зарубина, дом № 176 с 8 часов 15 минут 04 сентября 2012 года в срок до 12 часов 00 минут 24 сентября 2012 года.

# Дата и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: процедура проведения публичного вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе состоится по адресу: 410005, город Саратов, улица Зарубина, дом № 176 с 13 часов 00 минут по 13 часов 20 минут 24 сентября 2012 года.

# Дата и место подведения аукциона: состоится по адресу: 410005, город Саратов, улица Зарубина, дом № 176 в 14 часов 00 минут 24 сентября 2012 года.

# Организатор аукциона вправе отказаться от его проведения в любое время, если иное прямо не указано в аукционной документации без каких-либо для себя последствий.

# Договор по результатам аукциона между Заказчиком и Победителем аукциона будет заключен не позднее 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

# Подробные условия аукциона, а также условия заключения договора по результатам аукциона содержатся в аукционной документации. Настоящее уведомление является неотъемлемой частью аукционной документации.

# Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее выгодные условия заключения договора.

# Настоящее извещение о проведении аукциона не является офертой или публичной офертой Заказчика. Проведение сбора заявок на учакстие в аукционе не накладывает на Заказчика или Организатора обязательств, в случае отказа от проведения аукциона на любом этапе проведения сбора заявок на проведение аукциона.

# К извещению о проведении аукциона прилагается проект энергосервисного контракта, план энергоэффективных мероприятий являющиеся неотъемлемой частью настоящего извещения.

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона №23 от 04.09.2012г.

Перечень энергоэффективных мероприятий реализуемых за счёт модернизации систем водоснабжения и водоотведения в г. Аткарске г. Ершове и г. Новоузенске Саратовской области

| № п/п | Местоположение объекта | Наименование оборудования и работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Аткарск | Водозабор «Железнодорожный» Скважина №2 Замена насоса ЭЦВ 8-40-60 11кВт на SP 30-6 c двигателем 5,5 кВт и Шкаф управления насосом SP – Сontrol MP-204-S DOL-I УХЛ-1 Скважина №14 Замена насоса ЭЦВ 8-25-70 11кВт на SP 30-5 c двигателем 5,5 кВт и Шкаф управления насосом SP – Сontrol MP-204-S DOL-I УХЛ-1 Скважина №4 Замена насоса ЭЦВ 6-16-90 5,5кВт на SP 30-4 c двигателем 4 кВт и Шкаф управления насосом SP – Сontrol MP-204-S DOL-I УХЛ-1 Скважина №7 Замена насоса ЭЦВ 8-25-70 7,5кВт на SP 30-5 c двигателем 5,5 кВт и Шкаф управления насосом SP – Сontrol MP-204-S DOL-I УХЛ-1 Скважина №6 Замена насоса ЭЦВ 8-25-70 7,5кВт на SP 30-5 c двигателем 5,5 кВт и Шкаф управления насосом SP – Сontrol MP-204-S DOL-I УХЛ-1 Скважина №5 Замена насоса ЭЦВ 8-40-90 16кВт на SP 46-9-С c двигателем 13 кВт и Шкаф управления насосом SP – Сontrol MP-204-S DOL-I УХЛ-1 Скважина №3 Замена насоса ЭЦВ 6-16-110 7,5кВт на SP 17-3 c двигателем 2,2 кВ и Шкаф управления насосом SP – Сontrol MP-204-S DOL-I УХЛ-1 Скважина №1 Замена насоса ЭЦВ 6-10-80 4кВт на SP 17-3 c двигателем 2,2 кВ и Шкаф управления насосом SP – Сontrol MP-204-S DOL-I УХЛ-1 ВНС «Южная» Замена насосных агрегатов К 90/85 (45 и 55 кВт) на Насосные агрегаты CRE 32-6 – 3 шт и шкаф управления Control MPC-E 3x11кВт ВНС «Железнодорожная» Замена насосных агрегатов ЦНС 180-128 (100 кВт) на Насосные агрегаты CR 90-4 – 3 шт шкаф управления Control MPC-E 3x30 кВт |
| 2 | г. Ершов | КНС «Юбилейная» Замена насосных агрегатов СД 250/22 (37 кВт) на насосный агрегат марки S1.80.125.260.4.58Н.Н.341 (электродвигатель 26 кВт) 2 шт К насосным агрегатам предлагается установить комплект управления станцией в автоматическом режиме (шкаф управления Control DC-S на 2 насоса+аналоговый датчик уровня+2 поплавковых выключателя). КНС «Суворова» Замена насосных агрегатов СД 250/22 (37 кВт) на насосный агрегат марки S1.80.125.260.4.58Н.Н.341 (электродвигатель 26 кВт) 2 шт К насосным агрегатам предлагается установить комплект управления станцией в автоматическом режиме (шкаф управления Control DC-S на 2 насоса+аналоговый датчик уровня+2 поплавковых выключателя). Насосная станция второго подъёма Замена насосных агрегатов Д 500-63 (160кВт) и Д 315-50 (75 кВт) на 3 насосных агрегата марки ТРЕ 150-220/4 (электродвигатели по 18,5 кВт со встроенными преобразователями частоты)в качестве рабочего оборудования Шкаф управления на 4 насосных агрегата (двойной ввод+АВР, выход на диспетчеризацию),+ датчик давления и защита «по сухому ходу по уровню в РЧВ»,+ мембранный напорный гидробак Система диспетчеризации (СД) включае в себя 2 станции водоотведения, 1 станцию водоснабжения и 5 независимых датчиков давления, оборудованных передающими энергонезависимыми модулями и предназначена для: приёма и отображения на персональном компьютере статусной, параметрической, предупредительной и аварийной информации поступающей от станций водоснабжения и водоотведения, а так же видеоизображения от камер, установленных на объектах; приема и отображения статусной информации от датчиков давления с передающими модулями, расположенными на удаленных сетях потребителя; регистрации контролируемых параметров и событий, автоматического архивирования их в базе данных, предоставления данных из базы данных по запросу; передача данных осуществляется от станций по радиоканалу, на рабочее место оператора (АРМ), имеющего права администратора и дополнительных АРМ в количестве 2 шт. (статус мониторинга), расположенных в помещении Водоканала г. Ершов. Кроме того вся информация передается в статусе мониторинга на персональный компьютер, расположенный в помещении ГУП СО «Облводоресурс» г. Саратова по внутренней сети ETHERNET. Состав оборудования системы диспетчеризации: Установка автономно работающих датчиков давления с устройством передачи данных, для отслеживания уровня давления в контрольных точках водовода (5шт). Все необходимое коммуникационное оборудование, служащее для приема, обработки и передачи информации на АРМ встраивается в Шкафы управления «Грундфос» (за исключением датчиков давления с радиопередатчиками, расположенных на удаленных сетях потребителей). АРМ в виде персональных компьютеров, подключенных по радиоканалу и внутренней сети ETHERNET. |
| 3 | г. Новоузенск | КНС-2 Замена насосных агрегатов СМ 150-125-315 (37 кВт)на насосный агрегат марки S1.80.125.260.4.58Н.Н.341 – 2 шт. с электродвигателем мощностью 26 кВт в комплекте с блоком управления Сontrol DC-S 2x26 kW, датчиком уровня и двумя поплавковыми выключателями. КНС-3 Замена насосных агрегатов К 150-125-315 (37 кВт) на насосный агрегат марки S1.80.125.260.4.58Н.Н.341 – 2 шт с электродвигателем мощностью 26 кВт в комплекте с блоком управления Сontrol DC-S 2x26 kW, датчиком уровня и двумя поплавковыми выключателями. КНС-4 Замена насосных агрегатов СМ 80-50-200 (11 кВт)на насосный агрегат марки SEV.80.80.92.2 (электродвигатель 9,2 кВт) - 2 шт, шкаф управления Control DC-S на 2 насоса. Система диспетчеризации (СД) включает в себя 4 станции водоотведения, и 5 независимых датчика давления, оборудованных передающими энергонезависимыми модулями и предназначена для: приёма и отображения на персональном компьютере статусной, параметрической, предупредительной и аварийной информации поступающей от станций водоотведения, а так же видеоизображения от камер, установленных на объектах; приема и отображения статусной информации от датчиков давления с передающими модулями, расположенными на удаленных сетях потребителя; регистрации контролируемых параметров и событий, автоматического архивирования их в базе данных, предоставления данных из базы данных по запросу; передача данных осуществляется от станций по радиоканалу, на рабочее место оператора (АРМ), имеющего права администратора и дополнительного АРМ (статус мониторинга), расположенных в помещении Водоканала г. Новоузенск. Кроме того вся информация передается в статусе мониторинга на персональный компьютер, расположенный в помещении ГУП СО «Облводоресурс» г. Саратова по внутренней сети ETHERNET. Состав оборудования системы диспетчеризации: Установка автономно работающих датчиков давления с устройством передачи данных, для отслеживания уровня давления в контрольных точках водовода (5шт). Все необходимое коммуникационное оборудование, служащее для приема, обработки и передачи информации на АРМ встраивается в Шкафы управления «Грундфос» (за исключением датчиков давления с радиопередатчиками, расположенных на удаленных сетях потребителей). АРМ в виде персональных компьютеров, подключенных по радиоканалу и внутренней сети ETHERNET. |
| 4 | г. Саратов | Установка оборудования для диспетчеризации. АРМ в виде персональных компьютеров, подключенных по радиоканалу и внутренней сети ETHERNET. |

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона №23 от 04.09.2012г.

Техническое задание

на заключение энергосервисного договора по поставке насосного оборудования, комплексных систем управления насосными агрегатами в комплекте с системой диспетчеризации, монтажу и выполнению пусконаладочных работ в филиалах ГУП СО «Облводоресурс».

1. Основание на поставку насосного оборудования, комплексных систем управления насосными агрегатами в комплекте с системой диспетчеризации  и их монтажу – обеспечение бесперебойной работы насосных станций,  эффективного  и рационального использования энергетических ресурсов, сокращение количества обслуживающего персонала.

2. Местоположение объектов – Саратовская область.

3. Целевое назначение работ - экономия энергоресурсов, повышение надежности работы стратегических объектов водоканалов, сокращение количества обслуживающего персонала.

4. Основные требования к описанию и выполнению работ:

| № п/п | Местопо-ложение Объекта | Наименование оборудования и работ | Ед. изме- рения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Новоузенск | КНС – 2 КНС-3 Приобретение, монтаж, программирование и пуско-наладочные работы: Насосный агрегат Основные требования: Текущий расчетный расход: 200 м3/ч Maкс. расход: 85 л/с Общий расчетный гидростатический напор насоса: 29.6 м Макс. гидростатический напор: 48.2 м Текущий диаметр рабочего колеса: 341 мм Тип рабочего колеса: 1-канальный с устройством регулировки зазора без демонтажа насоса Максимальный размер частицы: 80 мм Первичное уплотнение вала: SIC-SIC Вторичное уплотнение вала: SIC-CARBON Допуск на рабочие хар-ки: ISO 9906 Annex A Материалы: Корпус насоса: Чугун EN-GJL-250A ISI A48 30 Рабочее колесо: Чугун EN-GJL-250 AISI 80-55-06 Электродвигатель: Чугун EN-JL1040 AISI A48 30 Монтаж: Стандартный фланец: DIN Вход насоса: 150 Выход насоса: 125 Допустимое давление: PN 10 Максимальная глубина установки: 20 м Установка сухая , Монтаж: горизонтальный Наличие кожуха охлаждения электродвигателя Диапазон температур жидкости: 0 .. 40 °C Данные электрообор-я: Количество полюсов: 4 Подводимая мощность - P1: 32 кВт Номинальная мощность - P2: 28 кВт Промышленная частота: 50 Hz Номинальное напряжение: 3 x 415 V Допуст.откл-е напряж: +10/-10 % Способ запуска: Y/D Макс. число пусков в час не менее 20 I MAX не более 53 A Пусковой ток не более 250 A Расчетное значение тока без нагрузки не более 21.8 A Cos phi - коэф-нт мощности не более 0,87 Cos phi - коэф. мощности при 3/4 нагр. не более 0,80 Cos phi - коэф. мощности при 1/2 нагр. не более 0,73 Номинальная скорость: 1434 об/м КПД двигателя при полной нагрузке не менее 86 % КПД двигателя при 3/4 нагрузки не менее 88 % КПД двигателя при 1/2 нагрузки не менее 87 % Суммарный КПД насосного агрегата в расчетной рабочей точке не менее 70% Номинальная мощность в расчетной рабочей точке не более - P2: 23 кВт Класс защиты (IEC 34-5): 68 Класс изоляции (IEC 85): F Защита электродвигателя: три встроенных тепловых реле+одно реле влажности с подачей сигнала на автоматическое размыкание цепей в пусковом устройстве Длина кабеля: 10 м Гарантия производителя не менее 2 лет В комплекте с насосными агрегатами поставляется комплект запорной арматуры и обратных клапанов соответствующего типоразмера Строительно – монтажные работы: Предусматривают: - демонтаж существующих насосных агрегатов, трубопроводной обвязки и запорной арматуры. - монтаж нового насосного оборудования с учетом переделки фундаментов -монтаж новой трубопроводной обвязки и запорной арматуры - ввод в эксплуатацию сертифицированным сервис-партнером компании производителя насосного оборудования и системы автоматизации Система автоматизации насосной станции Основные требования: Шкаф управления для двух насосов с номинальным током 48-59 А, одним вводом питания 3 х 380 В, 50 Гц Исполнение внутреннее IP54, 0...+40С Комплектация шкафа управления: - вводной рубильник - автомат защиты электродвигателя - трехпозиционный переключатель Р-0-А - сигнальные лампы РАБОТА НАСОСА - аналоговый датчик уровня с соединительной коробкой - два аварийных поплавковых выключателя Управление насосами посредством контроллера, обеспечивающим: - работу насосных агрегатов по уровню в приемном резервуаре, - смену насосных агрегатов при аварии и по «наработке часов» - индикацию уровней в приемном резервуаре, параметров работы электродвигателя - функцию автоматического пробного пуска насосов при простое более 24 ч - обнаружение аварии насосных агрегатов и формирование соответствующих сигналов, формирование журнала аварий с архивацией не менее 3 лет - мониторинг измерительных датчиков, установленных в насосах (датчики температуры электродвигателя, концентрации воды в масле, сопротивления изоляции статора) - Функцию автоматического опорожнения приемного резервуара - Параллельную эксплуатацию насосов - Задержку пуска и останова насосов по времени - Различные уровни старта насосов - Настраиваемые цифровые входы и выходы: Шина связи GENIbus (RS-485) Не менее 3-х аналоговых входов для токовых датчиков (0-20 mA/4-20 mA) или датчиков напряжения (0-10 V) Не менее 3-х цифровых входов Не менее 2-х релейных выходов, 240 VAC, 2 A Ethernet подключение (web-интерфейс) Разъем для модулей связи Modbus Гарантия производителя – не менее 2 лет Строительно – монтажные работы: Предусматривают: - демонтаж существующего силового оборудования, - монтаж шкафа управления с подключением к электропитанию - монтаж датчиков давления и электродов с подключением к питанию, - ввод в эксплуатацию сертифицированным сервис-партнером компании производителя насосного оборудования и системы автоматизации | Компл Компл | 4 2 |
| 2 | г.Новоузенск | КНС-4 Приобретение, монтаж, программирование и пуско-наладочные работы: Насосный агрегат Основные требования: Текущий расчетный расход: 40 м3/ч Maкс. расход: 25 л/с Макс. гидростатический напор: 37 м Тип рабочего колеса: Свободно-вихревое Максимальный размер частицы: 80 мм Первичное уплотнение вала: SIC/SIC Вторичное уплотнение вала: CARBON/CERAMICS Допуск на рабочие хар-ки: ISO 9906 Annex A Материалы: Корпус насоса: Чугун GG20 Рабочее колесо: Чугун GG20 Монтаж: Макс. рабочее давление: 6 бар Стандартный фланец: DIN Выход насоса: DN 80 Допустимое давление: PN 10 Максимальная глубина установки: 20 м Установка сухая Монтаж: горизонтальный Диапазон температур жидкости: 0 .. 40 °C Темпер. жидкости: 20 °C Данные электрообор-я: Количество полюсов: 2 Подводимая мощность - P1: 10.5 кВт Номинальная мощность - P2: 9.2 кВт Промышленная частота: 50 Hz Номинальное напряжение: 3 x 380-415 V Допуст.откл-е напряж: +6/-10 % Способ запуска: пуск/схема соединения треугольником Макс. число пусков в час не менее 20 Номинальный ток не более 18,8-17,5 A Расчетное знач. тока от 3/4 нагрузки не более 13.4 A Расчетное знач. тока от 1/2 нагрузки не более 10 A Пусковой ток не более 162 A Расчетное знач. тока без нагрузки не более 5.6 A Cos phi - коэф-нт мощности не менее 0,89 Номинальная скорость не более 2935 об/м КПД двигателя при полной нагрузке не менее 87,6 % КПД двигателя при 3/4 нагрузки не менее 87,4 % КПД двигателя при 1/2 нагрузки не менее 85,4 % Класс защиты (IEC 34-5) не менее 68 Класс изоляции (IEC 85): F Защита электродвигателя - термовыключатель Тепловая защита: внутрен. встроенная +одно реле влажности с подачей сигнала на автоматическое размыкание цепей в пусковом устройстве, Длина кабеля: 10 м Гарантия производителя – не менее 2 лет В комплекте с насосными агрегатами поставляется комплект запорной арматуры и обратных клапанов соответствующего типоразмера Строительно – монтажные работы: Предусматривают: - демонтаж существующих насосных агрегатов, трубопроводной обвязки и запорной арматуры. - монтаж нового насосного оборудования с учетом переделки фундаментов -монтаж новой трубопроводной обвязки и запорной арматуры - ввод в эксплуатацию сертифицированным сервис-партнером компании производителя насосного оборудования и системы автоматизации Система автоматизации насосной станции Основные требования: Шкаф управления для двух насосов с номинальным током 17-20 А, одним вводом питания 3 х 380 В, 50 Гц Исполнение внутреннее IP54, 0...+40С Комплектация шкафа управления: - вводной рубильник - автомат защиты электродвигателя - трехпозиционный переключатель Р-0-А - сигнальные лампы РАБОТА НАСОСА - аналоговый датчик уровня с соединительной коробкой - два аварийных поплавковых выключателя Управление насосами посредством контроллера, обеспечивающим: - работу насосных агрегатов по уровню в приемном резервуаре, - смену насосных агрегатов при аварии и по «наработке часов» - индикацию уровней в приемном резервуаре, параметров работы электродвигателя - функцию автоматического пробного пуска насосов при простое более 24 ч - обнаружение аварии насосных агрегатов и формирование соответствующих сигналов, формирование журнала аварий с архивацией не менее 3 лет - мониторинг измерительных датчиков, установленных в насосах (датчики температуры электродвигателя, концентрации воды в масле, сопротивления изоляции статора) - Функцию автоматического опорожнения приемного резервуара - Параллельную эксплуатацию насосов - Задержку пуска и останова насосов по времени - Различные уровни старта насосов - Настраиваемые цифровые входы и выходы: Шина связи GENIbus (RS-485) Не менее 3-х аналоговых входов для токовых датчиков (0-20 mA/4-20 mA) или датчиков напряжения (0-10 V) Не менее 3-х цифровых входов Не менее 2-х релейных выходов, 240 VAC, 2 A Ethernet подключение (web-интерфейс) Разъем для модулей связи Modbus Гарантия производителя – не менее 2 лет Строительно – монтажные работы: Предусматривают: - демонтаж существующего силового оборудования, - монтаж шкафа управления с подключением к электропитанию - монтаж датчиков давления и электродов с подключением к питанию, - ввод в эксплуатацию сертифицированным сервис-партнером компании производителя насосного оборудования и системы автоматизации | Компл компл | 2 1 1 |
| 3 | г. Новоузенск | Система диспетчеризации рабочего процесса филиала Назначение и область применения Система диспетчеризации (СД) включает в себя 4 станции водоотведения и 5 независимых датчиков давления, оборудованных передающими энергонезависимыми модулями и предназначена для: приёма и отображения на персональном компьютере статусной, параметрической, предупредительной и аварийной информации поступающей от станций водоотведения, а так же видеоизображения от камер, установленных на объектах; приема и отображения статусной информации от датчиков давления с передающими модулями, расположенными на удаленных сетях потребителя; регистрации контролируемых параметров и событий, автоматического архивирования их в базе данных, предоставления данных из базы данных по запросу; передача данных осуществляется от станций по радиоканалу, на рабочее место оператора (АРМ), имеющего права администратора и дополнительного АРМ (статус мониторинга), расположенных в помещении Водоканала г. Новоузенск. Кроме того вся информация передается в статусе мониторинга на персональный компьютер, расположенный в помещении ГУП СО «Облводоресурс» г. Саратова по внутренней сети ETHERNET. Общие технические требования к СД СД должна устойчиво работать при воздействии внешних электромагнитных помех, создаваемых оборудованием станций во всех штатных и аварийных режимах. СД не должна излучать помех, нарушающих работу остального оборудования. Коммуникационная сеть СД должна обеспечивать устойчивый прием информации в условиях промышленной зоны объекта управления. Отключение персональных компьютеров от коммуникационной сети или отключение питания не должны оказывать влияние на СД. СД должна обеспечить прием дискретных и аналоговых сигналов от систем управления и подсистем объектов Визуализация параметров на персональных компьютерах должна осуществляться посредством технологических видеокадров (экранов) и диалоговых окон. Режим работы СД непрерывный, параметрическая информация передается с интервалом 2 мин. Архив обновляется каждые 10 мин. Связь между объектами и АРП по радиоканалу. При прекращении электроснабжения объектов должен подаваться аварийный сигнал как от станций водоснабжения и водоотведения, так и от датчиков давления, стоящих на линиях потребителя (звуковой и визуальный) на всех АРМ. Передача данных должна гарантироваться по радиоканалу в прямой видимости на расстояния до 10 км. на частоте, разрешенной в Российской Федерации (разрешенной по мощности без согласования с соответствующими службами и министерствами). Состав оборудования СД: - Все необходимое коммуникационное оборудование, служащее для приема, обработки и передачи информации на АРМ встраивается в Шкафы управления (за исключением датчиков давления с радиопередатчиками, расположенных на удаленных сетях потребителей). - АРМ в виде персональных компьютеров, подключенных по радиоканалу и внутренней сети ETHERNET. - датчики давления с радиопередающими устройствами Основные параметры СД: - Все контролируемые параметры передаются от конечных источников в контроллер Шкафов управления. - Передача данных от Шкафов управления объектов и независимых передатчиков мониторинга давления осуществляется посредством радиоканала. - СД должна обеспечить визуализацию на АРМ статусной и параметрической информации, принимаемой от станций и вспомогательных систем. - Структура экранов (видеокадров) формируется из основного и вспомогательных экранов. Все контролируемые объекты должны иметь графическое представление на видеокадрах. - Основной экран представляет собой карту города Новоузенска с прорисовкой сетей водоснабжения и точек нахождения объектов мониторинга с сигнальной информацией. - Аварийные сигналы должны быть хорошо различимы визуально и сопровождаться звуковым сигналом. При появлении аварийного сигнала, сообщение о нем должно немедленно выводиться на экран, вне зависимо от того, какой видеокадр активен в текущий момент. Доступ к информации об аварийных сигналах должен быть максимально простым и быстрым. - Перечень дискретных и аналоговых событий, которые формируются по изменению состояний объектов контроля, с указанием статуса (включен, отключен, и т.д.) : Контролируемые параметры: Потребляемая мощность насоса 1 Потребляемая мощность насоса 2 Рабочий ток эл. дв-ля насоса 1 Рабочий ток эл. дв-ля насоса.2 Уровни пуск\останов каждого насоса Уровни пуск\останов мешалки Мотто-часы эл. дв. насоса 1 Мотто-часы эл. дв. насоса 2 Работа/останов насоса 1 Работа/останов насоса 2 Работа/останов мешалки Расход КНС Уровень в резервуаре КНС Предупреждения: Cостояние поплавков Высокая температура подшипника насоса 1 Высокая температура подшипника насоса 2 Повышенное содержание воды в масле насоса 1 Повышенное содержание воды в масле насоса 1 Высокий уровень в резервуаре Авария: Переполнение резервуара КНС Низкий уровень в резервуаре КНС Неисправен датчик уровня Перегрузка насоса 1 Перегрузка насоса 2 Перегрев обмоток статора эл. двигателя насоса 1 Перегрев обмоток статора эл. двигателя насоса 2 Наличие воды в масляной камере насоса 1 Наличие воды в масляной камере насоса 2 Влажность статора Эл. двигателя насоса 1 Влажность статора Эл. двигателя насоса 2 Авария датчика уровня Низкое сопротивление изоляции Эл. двигателя насоса1 Низкое сопротивление изоляции Эл. двигателя насоса 2 Архивация: Количество включений каждого насоса Время работы каждого насоса Объем перекаченной жидкости КНС (при наличии расходомера) Количество потребленной электроэнергии КНС (при наличии счетчика) Перечень аналоговых сигналов, подлежащих контролю на удаленных датчиках давления, оборудованных модулями радиоканала: Состояние электропитания Качество связи Состояние оборудования - Должна быть предусмотрена система фильтрации событий, а также возможность экспорта списка событий в текстовый файл. Глубина хранения архива событий - не менее 3 лет. - СД должна формировать список аварийных событий, в котором необходимо отображать все аварийные состояния объектов контроля. - В списке аварийных событий должны отображаться все активные и неактивные не квитированные аварии. Неактивные аварии при квитировании должны удаляться из списка аварийных сигналов. - На основном видеокадре, отображающем состояние КНС (водотведение), должна быть обеспечена визуализация в полях, непосредственно на мнемосхеме, без открытия дополнительных диалоговых окон состояние КНС: - уровень в резервуаре; - состояние каждого из двух насосов (вкл./откл.) - расход системы (при наличии расходомера); - состояние мешалки (вкл./откл.) ( при наличии); - уровни включения\выключения каждого насоса. - состояние поплавков и аналогового датчика. - расход системы (при наличии расходомера); Требования к архивированию данных: -СД должна обеспечивать сохранение данных по контролируемым параметрам на жесткий диск ПК - СД должна обеспечивать архивирование значений аналоговых величин с последующим отображением в виде таблиц и графиков, с возможностью отображения на одном графике нескольких кривых. - Глубина хранения данных для построения графиков — не менее 3лет, с последующей циклической перезаписью устаревших значений. - Должна быть предусмотрена возможность просмотра с передачей на печатающее устройство часового, суточного, месячного и годового архива данных - Должна быть обеспечена возможность сохранения выбранного участка информации из архива на переносной носитель, с выбранным набором параметров, без прерывания цикла записи в основной архив. - При просмотре архива аварийно-предупредительных сообщений, должна быть обеспечена возможность однозначного определения аварийных ситуаций и переключений системы, с фиксацией времени возникновения и ухода соответствующих сигналов, посредством применения различаемых цветовых маркировок. Требования к программному обеспечению: - Программное обеспечение, предназначенное для сбора информации и отображения состояния комплекса (SCADA-система) устанавливается на АРМ и передается заказчику вместе с лицензионными USB ключами. Кроме того заказчику передается дополнительное программное обеспечение, необходимое для отладки и контроля системы, приобретенное в рамках Договора и спецификации. - Лицензия на программное обеспечение должна допускать внесение изменений в SCADA-систему. Управление: Система управления на каждом объекте должна предусматривать изменение следующих состояний: Включение\выключение каждого насоса, в ручном режиме Управление давлением на входе\выходе Управление уровнями Квитирование аварий авто\ручн |  |  |
| 3 | г.Ершов | КНС «Юбилейная», КНС «Суворова» Приобретение, монтаж, программирование и пуско-наладочные работы: Насосный агрегат Основные требования: Текущий расчетный расход: 245 м3/ч Maкс. расход: 85 л/с Общий расчетный гидростатический напор насоса: 25 м Макс. гидростатический напор: 48.2 м Текущий диаметр рабочего колеса: 341 мм Тип рабочего колеса: 1-канальный с устройством регулировки зазора без демонтажа насоса Максимальный размер частицы: 80 мм Первичное уплотнение вала: SIC-SIC Вторичное уплотнение вала: SIC-CARBON Допуск на рабочие хар-ки: ISO 9906 Annex A Материалы: Корпус насоса: Чугун EN-GJL-250 AISI A48 30 Рабочее колесо: Чугун EN-GJL-250 AISI 80-55-06 Электродвигатель: Чугун EN-JL1040 AISI A48 30 Монтаж: Стандартный фланец: DIN Вход насоса: 150 Выход насоса: 125 Допустимое давление: PN 10 Максимальная глубина установки: 20 м Установка сухая , Монтаж: горизонтальный Наличие кожуха охлаждения электродвигателя Диапазон температур жидкости: 0 .. 40 °C Данные электрообор-я: Количество полюсов: 4 Подводимая мощность не более P1: 32 кВт Номинальная мощность не более P2: 28 кВт Промышленная частота: 50 Hz Номинальное напряжение: 3 x 415 V Допуст.откл-е напряж: +10/-10 % Способ запуска: Y/D Макс. число пусков в час не менее 20 I MAX не более 53 A Пусковой ток не более 250 A Расчетное значение тока без нагрузки не более 21.8 A Cos phi - коэф-нт мощности не более 0,87 Номинальная скорость не более 1434 об/м КПД двигателя при полной нагрузке не менее 86 % КПД двигателя при 3/4 нагрузки не менее 88 % КПД двигателя при 1/2 нагрузки не менее 87 % Суммарный КПД насосного агрегата в расчетной рабочей точке не менее 59% Номинальная мощность в расчетной рабочей точке не более - P2: 24,5 кВт Класс защиты (IEC 34-5): 68 Класс изоляции (IEC 85): F Защита электродвигателя: три встроенных тепловых реле+одно реле влажности с подачей сигнала на автоматическое размыкание цепей в пусковом устройстве Длина кабеля: 10 м Гарантия производителя – не менее 2 лет В комплекте с насосными агрегатами поставляется комплект запорной арматуры и обратных клапанов соответствующего типоразмера Строительно – монтажные работы: Предусматривают: - демонтаж существующих насосных агрегатов, трубопроводной обвязки и запорной арматуры. - монтаж нового насосного оборудования с учетом переделки фундаментов -монтаж новой трубопроводной обвязки и запорной арматуры - ввод в эксплуатацию сертифицированным сервис-партнером компании производителя насосного оборудования и системы автоматизации Система автоматизации насосной станции Основные требования: Шкаф управления для двух насосов с номинальным током 48-59 А, одним вводом питания 3 х 380 В, 50 Гц Исполнение внутреннее IP54, 0...+40С Комплектация шкафа управления: - вводной рубильник - автомат защиты электродвигателя - трехпозиционный переключатель Р-0-А - сигнальные лампы РАБОТА НАСОСА - аналоговый датчик уровня с соединительной коробкой - два аварийных поплавковых выключателя Управление насосами посредством контроллера, обеспечивающим: - работу насосных агрегатов по уровню в приемном резервуаре, - смену насосных агрегатов при аварии и по «наработке часов» - индикацию уровней в приемном резервуаре, параметров работы электродвигателя - функцию автоматического пробного пуска насосов при простое более 24 ч - обнаружение аварии насосных агрегатов и формирование соответствующих сигналов, формирование журнала аварий с архивацией не менее 3 лет - мониторинг измерительных датчиков, установленных в насосах (датчики температуры электродвигателя, концентрации воды в масле, сопротивления изоляции статора) - Функцию автоматического опорожнения приемного резервуара - Параллельную эксплуатацию насосов - Задержку пуска и останова насосов по времени - Различные уровни старта насосов - Настраиваемые цифровые входы и выходы: Шина связи GENIbus (RS-485) Не менее 3-х аналоговых входов для токовых датчиков (0-20 mA/4-20 mA) или датчиков напряжения (0-10 V) Не менее 3-х цифровых входов Не менее 2-х релейных выходов, 240 VAC, 2 A Ethernet подключение (web-интерфейс) Разъем для модулей связи Modbus Гарантия производителя – не менее 2 лет Строительно – монтажные работы: Предусматривают: - демонтаж существующего силового оборудования, - монтаж шкафа управления с подключением к электропитанию - монтаж датчиков давления и электродов с подключением к питанию, - ввод в эксплуатацию сертифицированным сервис-партнером компании производителя насосного оборудования и системы автоматизации | Компл Компл | 4 2 |
| 4 | г. Ершов | ВНС 2-го подъема Приобретение, монтаж, программирование и пуско-наладочные работы: 1. Насосный агрегат Основные требования: Вертикальная компоновка электродвигателем со встроенным частотным преобразователем Текущий расчетный расход: 600 м3/ч Общий гидростатический напор насоса: 15 м Текущий диаметр рабочего колеса: 256 мм Уплотнение вала: с резиновым сильфоном,материал пары трения – графит с диффузионным насыщением металлом – карбид кремния, эластомеры - EPDM Допуск на рабочие хар-ки: EN60034 Материалы: Корпус насоса: Чугун EN-JL1040 ASTM A48-40 B Рабочее колесо: Чугун EN-JL1030 ASTM A48-30 B Монтаж: Максимальная температура окружающей среды: не менее 40 °C Макс. рабочее давление не менее 16 бар Стандартный фланец: DIN Соединение труб: DN 150 Допустимое давление: PN 16 Монтажная длина не более 800 мм Размер фланца электродвигателя: FF300 Данные электрооборудования: Частота вращения не более 1460 об/м Класс энергоэффективности: IE3 (согласно Директиве ЕиР ЕС) Количество полюсов: 4 Номинальная мощность не более - P2= 18.5 кВт Номинальная мощность в максимальной рабочей точке при совместной работе двух насосов не более - P2= 31,2 кВт Промышленная частота: 50/60 Hz Номинальное напряжение: 3 x 380-480 V Номинальный ток не более 37,0-30,0 A Cos фи - характеристика мощности: 0,91-0,88 Номинальная скорость: 240-1750 rpm Шумовые характеристики – не более 60 LpA Класс защиты (IEC 34-5): 55 Класс изоляции (IEC 85): F Двигатель оснащен защитой как от длительно действующей перегрузки, так и на случай блокировки (IEC 34-11, TP 211). Встроенный в электродвигатель частотный преобразователь должен обеспечивать: - регулируемый и нерегулируемый режим работы насоса, - регулируемые режимы – по постоянному давлению и по пропорциональному давлению - возможность работы насоса на 110% производительности В комплекте с насосами поставляется напорный мембранный гидробак расчетного объема Гарантия производителя – не менее 2 лет В комплекте с насосными агрегатами поставляется комплект запорной арматуры и обратных клапанов соответствующего типоразмера Строительно – монтажные работы: Предусматривают: - демонтаж существующих насосных агрегатов, трубопроводной обвязки и запорной арматуры. - монтаж нового насосного оборудования с учетом переделки фундаментов -монтаж новой трубопроводной обвязки и запорной арматуры - ввод в эксплуатацию сертифицированным сервис-партнером компании производителя насосного оборудования и системы автоматизации 2. Система автоматизации насосной станции Основные требования: Шкаф управления насосной станцией в полностью автоматическом режиме с четырьмя насосными агрегатами со встроенными частотными преобразователями и двигателями мощностью 18,5 кВт С одним вводом питания, 3 х 380 В, 50/60 Гц Исполнение внутреннее IP54, 0...+40С на базе контроллера с электронной панелью управления и ж/к дисплеем, обеспечивающим: - работу насосных агрегатов в режиме постоянного и пропорционального давления, - смену насосных агрегатов при аварии и по «наработке часов» - защиту насосов «по сухому ходу» при помощи встроенного электродного реле уровня и комплекта электродов - ручной режим работы с переключателем Р-О-А и кнопками ручного пуска насосов - передача данных контроллера по локальной системе диспетчеризации через радиомодем для дистанционного управления насосами и контролирования рабочих параметров - оповещение о текущих аварийных ситуациях на дисплее контроллера с ведением и хранением в памяти контроллера журнала аварий Дополнительное оснащение: - наличие вольтметра на вводе - Контроль неисправности фаз, - защита от скачков напряжения - датчик давления (рабочий и резервный) Гарантия производителя на весь комплект оборудования – не менее 2 лет Строительно – монтажные работы: Предусматривают: - демонтаж существующего силового оборудования, - монтаж шкафа управления с подключением к электропитанию - монтаж датчиков давления и электродов с подключением к питанию,- ввод в эксплуатацию сертифицированным сервис-партнером компании производителя насосного оборудования и системы автоматизации | Компл. Компл. | 3 1 |
| 5 | г. Ершов | Система диспетчеризации рабочего процесса филиала Назначение и область применения Система диспетчеризации (СД) включает в себя 2 станции водоотведения, 1 станцию водоснабжения и 5 независимых датчиков давления, оборудованных передающими энергонезависимыми модулями и предназначена для: приёма и отображения на персональном компьютере статусной, параметрической, предупредительной и аварийной информации поступающей от станций водоотведения, а так же видеоизображения от камер, установленных на объектах; приема и отображения статусной информации от датчиков давления с передающими модулями, расположенными на удаленных сетях потребителя; регистрации контролируемых параметров и событий, автоматического архивирования их в базе данных, предоставления данных из базы данных по запросу; передача данных осуществляется от станций по радиоканалу, на рабочее место оператора (АРМ), имеющего права администратора и дополнительного АРМ (статус мониторинга), расположенных в помещении Водоканала г. Новоузенск. Кроме того вся информация передается в статусе мониторинга на персональный компьютер, расположенный в помещении ГУП СО «Облводоресурс» г. Саратова по внутренней сети ETHERNET. Общие технические требования к СД СД должна устойчиво работать при воздействии внешних электромагнитных помех, создаваемых оборудованием станций во всех штатных и аварийных режимах. СД не должна излучать помех, нарушающих работу остального оборудования. Коммуникационная сеть СД должна обеспечивать устойчивый прием информации в условиях промышленной зоны объекта управления. Отключение персональных компьютеров от коммуникационной сети или отключение питания не должны оказывать влияние на СД. СД должна обеспечить прием дискретных и аналоговых сигналов от систем управления и подсистем объектов Визуализация параметров на персональных компьютерах должна осуществляться посредством технологических видеокадров (экранов) и диалоговых окон. Режим работы СД непрерывный, параметрическая информация передается с интервалом 2 мин. Архив обновляется каждые 10 мин. Связь между объектами и АРП по радиоканалу. При прекращении электроснабжения объектов должен подаваться аварийный сигнал как от станций водоснабжения и водоотведения, так и от датчиков давления, стоящих на линиях потребителя (звуковой и визуальный) на всех АРМ. Передача данных должна гарантироваться по радиоканалу в прямой видимости на расстояния до 10 км. на частоте, разрешенной в Российской Федерации (разрешенной по мощности без согласования с соответствующими службами и министерствами). Состав оборудования СД: - Все необходимое коммуникационное оборудование, служащее для приема, обработки и передачи информации на АРМ встраивается в Шкафы управления (за исключением датчиков давления с радиопередатчиками, расположенных на удаленных сетях потребителей). - АРМ в виде персональных компьютеров, подключенных по радиоканалу и внутренней сети ETHERNET. - датчики давления с радиопередающими устройствами Основные параметры СД: - Все контролируемые параметры передаются от конечных источников в контроллер Шкафов управления. - Передача данных от Шкафов управления объектов и независимых передатчиков мониторинга давления осуществляется посредством радиоканала. - СД должна обеспечить визуализацию на АРМ статусной и параметрической информации, принимаемой от станций и вспомогательных систем. - Структура экранов (видеокадров) формируется из основного и вспомогательных экранов. Все контролируемые объекты должны иметь графическое представление на видеокадрах. - Основной экран представляет собой карту города Новоузенска с прорисовкой сетей водоснабжения и точек нахождения объектов мониторинга с сигнальной информацией. - Аварийные сигналы должны быть хорошо различимы визуально и сопровождаться звуковым сигналом. При появлении аварийного сигнала, сообщение о нем должно немедленно выводиться на экран, вне зависимо от того, какой видеокадр активен в текущий момент. Доступ к информации об аварийных сигналах должен быть максимально простым и быстрым. - Перечень дискретных и аналоговых событий, которые формируются по изменению состояний объектов контроля, с указанием статуса (включен, отключен, и т.д.) : Контролируемые параметры: Потребляемая мощность насоса 1 Потребляемая мощность насоса 2 Рабочий ток эл. дв-ля насоса 1 Рабочий ток эл. дв-ля насоса.2 Уровни пуск\останов каждого насоса Уровни пуск\останов мешалки Мотто-часы эл. дв. насоса 1 Мотто-часы эл. дв. насоса 2 Работа/останов насоса 1 Работа/останов насоса 2 Работа/останов мешалки Расход КНС Уровень в резервуаре КНС Предупреждения: Cостояние поплавков Высокая температура подшипника насоса 1 Высокая температура подшипника насоса 2 Повышенное содержание воды в масле насоса 1 Повышенное содержание воды в масле насоса 1 Высокий уровень в резервуаре Авария: Переполнение резервуара КНС Низкий уровень в резервуаре КНС Неисправен датчик уровня Перегрузка насоса 1 Перегрузка насоса 2 Перегрев обмоток статора эл. двигателя насоса 1 Перегрев обмоток статора эл. двигателя насоса 2 Наличие воды в масляной камере насоса 1 Наличие воды в масляной камере насоса 2 Влажность статора Эл. двигателя насоса 1 Влажность статора Эл. двигателя насоса 2 Авария датчика уровня Низкое сопротивление изоляции Эл. двигателя насоса1 Низкое сопротивление изоляции Эл. двигателя насоса 2 Архивация: Количество включений каждого насоса Время работы каждого насоса Объем перекаченной жидкости КНС (при наличии расходомера) Количество потребленной электроэнергии КНС (при наличии счетчика) Перечень аналоговых сигналов, подлежащих контролю на удаленных датчиках давления, оборудованных модулями радиоканала: Состояние электропитания Качество связи Состояние оборудования - Должна быть предусмотрена система фильтрации событий, а также возможность экспорта списка событий в текстовый файл. Глубина хранения архива событий - не менее 3 лет. - СД должна формировать список аварийных событий, в котором необходимо отображать все аварийные состояния объектов контроля. - В списке аварийных событий должны отображаться все активные и неактивные не квитированные аварии. Неактивные аварии при квитировании должны удаляться из списка аварийных сигналов. - На основном видеокадре, отображающем состояние КНС (водотведение), должна быть обеспечена визуализация в полях, непосредственно на мнемосхеме, без открытия дополнительных диалоговых окон состояние КНС: - уровень в резервуаре; - состояние каждого из двух насосов (вкл./откл.) - расход системы (при наличии расходомера); - состояние мешалки (вкл./откл.) ( при наличии); - уровни включения\выключения каждого насоса. - состояние поплавков и аналогового датчика. - расход системы (при наличии расходомера); Требования к архивированию данных: -СД должна обеспечивать сохранение данных по контролируемым параметрам на жесткий диск ПК - СД должна обеспечивать архивирование значений аналоговых величин с последующим отображением в виде таблиц и графиков, с возможностью отображения на одном графике нескольких кривых. - Глубина хранения данных для построения графиков — не менее 3лет, с последующей циклической перезаписью устаревших значений. - Должна быть предусмотрена возможность просмотра с передачей на печатающее устройство часового, суточного, месячного и годового архива данных - Должна быть обеспечена возможность сохранения выбранного участка информации из архива на переносной носитель, с выбранным набором параметров, без прерывания цикла записи в основной архив. - При просмотре архива аварийно-предупредительных сообщений, должна быть обеспечена возможность однозначного определения аварийных ситуаций и переключений системы, с фиксацией времени возникновения и ухода соответствующих сигналов, посредством применения различаемых цветовых маркировок. Требования к программному обеспечению: - Программное обеспечение, предназначенное для сбора информации и отображения состояния комплекса (SCADA-система) устанавливается на АРМ и передается заказчику вместе с лицензионными USB ключами. Кроме того заказчику передается дополнительное программное обеспечение, необходимое для отладки и контроля системы, приобретенное в рамках Договора и спецификации. - Лицензия на программное обеспечение должна допускать внесение изменений в SCADA-систему. Управление: Система управления на каждом объекте должна предусматривать изменение следующих состояний: Включение\выключение каждого насоса, в ручном режиме Управление давлением на входе\выходе Управление уровнями Квитирование аварий авто\ручн | Компл. | 1 |
| 5 | г. Аткарск | Скважинный водозабор «Железнодорожный» Приобретение, монтаж, программирование и пуско-наладочные работы: Насосные агрегаты и блоки управления к ним. Основные требования: Комплект поставки для каждой скважины состоит (общее описание): 1. Насос агрегат скважинный, в стандартной комплектации оснащенный: - насос и электродвигатель изготовлены из хромоникелевой стали 1.4301 (AISI304), что обеспечивает высокую износо- и коррозионную стойкость, легкий вес агрегата - подшипники со специальными «каналами для песка» - фильтр на всасывающей части насоса - встроенный обратный клапан - дополнительная «всасывающая спираль» в конструкции насоса для защиты от «сухого хода» - встроенная защита от перегрева электродвигателя - высокопрочные торцевые уплотнения вала В комплекте с насосными агрегатами поставляется комплект запорной арматуры и обратных клапанов соответствующего типоразмера 2. Шкаф управления насосом, оснащенный: - устройством комплексной защиты электродвигателя, которое обеспечивает контроль состояния следующих параметров: - перегрузка/недогрузка (защита «по сухому ходу») - падение напряжения/перенапряжения - ассиметрия тока - отсутствие фазы - чередование фаз - сопротивление изоляции - состояние встроенных датчиков электродвигателя - количество пусков электродвигателя в течение 24 ч - повышенное/пониженное значения Cos fi - гармонические искажения - связь с внешними системами управления Шкаф управления выполнен в «Уличном» исполнении в герметичном корпусе с устройством автоматического подогрева в зимнее время 3. Кабель силовой подводный для использования в питьевой воде 4. Кабельная муфта «заливная» для герметичного соединения кабеля электродвигателя с подводным кабелем Строительно – монтажные работы: Предусматривают: - демонтаж существующих насосных агрегатов, трубопроводной обвязки и запорной арматуры. - монтаж нового насосного оборудования -монтаж новой трубопроводной обвязки и запорной арматуры - ввод в эксплуатацию сертифицированным сервис-партнером компании производителя насосного оборудования и системы автоматизации Технические параметры насосных агрегатов по скважинам: Скв.№2 Частота вращения: 2900 об/м Номинальная подача не менее 30 м³/ч Номинальный напор не менее 46 м Торцевое уплотнение для двигателя: HM/CER Допуск на рабочие хар-ки: ISO9906 Число рабочих ступеней: 6 Клапан: насос со встроен. обратн. клапаном Материалы: Насос: Нержавеющая сталь DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Рабочее колесо: Нержавеющая сталь DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Электродвигатель: Нержавеющая сталь DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Монтаж: Выход насоса: Rp 3 Диаметр электродвигателя: 4 д Данные электрообор-я: Применяемый электродвигатель стандарта NEMA Номинальная мощность не более P2: 5.5 кВт Номинальная мощность в расчетной рабочей точке не более P2: 5 кВт Промышленная частота: 50 Hz Номинальное напряжение: 3 x 380-400-415 V Способ запуска: прямой пуск Номинальный ток не более 13,0-13,0-13,4 A Cos фи - характеристика мощности не более 0,85-0,81-0,76 Номинальная скорость не более 2850-2860-2870 об/м КПД насоса не менее 73% Класс защиты (IEC 34-5): 68 Класс изоляции (IEC 85): F Тепловая защита: внешняя Встроенный датчик температуры Нетто вес не более 39 кг Полный вес не более 41 кг Гарантия изготовителя – не менее 2 лет Скв. 14 Насосный агрегат: Частота вращения: 2900 об/м Текущий расчитанный расход: 29 м³/ч Общий гидростатический напор насоса: 39 м Торцевое уплотнение для двигателя: HM/CER Допуск на рабочие хар-ки: ISO9906 Номер насоса: 13A00005 Ступени: 5 Клапан: насос со встроен. обратн. клапаном Материалы: Насос: Нержавеющая сталь DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Рабочее колесо: Нержавеющая сталь DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Электродвигатель: Нержавеющая сталь DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Монтаж: Выход насоса: Rp 3 Диаметр электродвигателя: 4 д Данные электрообор-я: Применяемый электродвигатель по стандарту NEMA Номинальная мощность не более P2: 5.5 кВт Номинальная мощность в расчетной рабочей точке не более P2: 4,2 кВт Промышленная частота: 50 Hz Номинальное напряжение: 3 x 380-400-415 V Способ запуска: прямой пуск Номинальный ток не более 13,0-13,0-13,4 A Cos фи - характеристика мощности не более 0,85-0,81-0,76 КПД насоса не менее 73% Номинальная скорость не более 2850-2860-2870 об/м Класс защиты (IEC 34-5): 68 Класс изоляции (IEC 85): F Тепловая защита: внешняя Встроенный датчик температуры: да Нетто вес не более 38 кг Гарантия производителя не менее 2 лет Скв. 4 Частота вращения: 2900 об/м Текущий расчитанный расход: 30 м³/ч Общий гидростатический напор насоса: 29.7 м Торцевое уплотнение для двигателя: HM/CER Допуск на рабочие хар-ки: ISO9906 Номер насоса: 13A00004 Ступени: 4 Клапан: насос со встроен. обратн. клапаном Материалы: Насос: Нержавеющая сталь DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Рабочее колесо: Нержавеющая сталь DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Электродвигатель: Нержавеющая сталь DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Монтаж: Выход насоса: Rp 3 Диаметр электродвигателя: 4 д Данные электрообор-я: Применяемый электродвигатель по стандарту: NEMA Номинальная мощность не более P2: 4 кВт Промышленная частота: 50 Hz Номинальное напряжение: 3 x 380-400-415 V Способ запуска: прямой пуск Номинальный ток не более 9,75-9,60-9,80 A Cos фи - характеристика мощности не более 0,85-0,80-0,77 Номинальная скорость не более 2850-2865-2875 об/м КПД насоса не менее 73% Класс защиты (IEC 34-5): 58 Класс изоляции (IEC 85): F Тепловая защита: внешняя Нетто вес не более: 31 кг Полный вес не более : 32 кг Гарантия производителя не менее 2 лет Скв. 7 Частота вращения: 2900 об/м Текущий расчитанный расход: 35 м³/ч Общий гидростатический напор насоса: 30 м Торцевое уплотнение для двигателя: HM/CER Допуск на рабочие хар-ки: ISO9906 Номер насоса: 13A00005 Ступени: 5 Клапан: насос со встроен. обратн. клапаном Материалы: Насос: Нержавеющая сталь DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Рабочее колесо: Нержавеющая сталь DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Электродвигатель: Нержавеющая сталь DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Монтаж: Выход насоса: Rp 3 Диаметр электродвигателя: 4 д Данные электрообор-я: Применяемый электродвигатель по стандарту NEMA Номинальная мощность не более P2: 5.5 кВт Номинальная мощность в расчетной рабочей точке не более P2: 4,3 кВт Промышленная частота: 50 Hz Номинальное напряжение: 3 x 380-400-415 V Способ запуска: прямой пуск Номинальный ток не более 13,0-13,0-13,4 A Cos фи - характеристика мощности не более 0,85-0,81-0,76 КПД насоса не менее 73% Номинальная скорость не более 2850-2860-2870 об/м Класс защиты (IEC 34-5): 68 Класс изоляции (IEC 85): F Тепловая защита: внешняя Встроенный датчик температуры: да Нетто вес не более 38 кг Гарантия производителя не менее 2 лет Скв.6 Частота вращения: 2900 об/м Текущий расчитанный расход: 25 м³/ч Общий гидростатический напор насоса: 43 м Торцевое уплотнение для двигателя: HM/CER Допуск на рабочие хар-ки: ISO9906 Номер насоса: 13A00005 Ступени: 5 Клапан: насос со встроен. обратн. клапаном Материалы: Насос: Нержавеющая сталь DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Рабочее колесо: Нержавеющая сталь DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Электродвигатель: Нержавеющая сталь DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Монтаж: Выход насоса: Rp 3 Диаметр электродвигателя: 4 д Данные электрообор-я: Применяемый электродвигатель по стандарту NEMA Номинальная мощность не более P2: 5.5 кВт Номинальная мощность в расчетной рабочей точке не более P2: 4,06 кВт Промышленная частота: 50 Hz Номинальное напряжение: 3 x 380-400-415 V Способ запуска: прямой пуск Номинальный ток не более 13,0-13,0-13,4 A Cos фи - характеристика мощности не более 0,85-0,81-0,76 КПД насоса не менее 73% Номинальная скорость не более 2850-2860-2870 об/м Класс защиты (IEC 34-5): 68 Класс изоляции (IEC 85): F Тепловая защита: внешняя Встроенный датчик температуры: да Нетто вес не более 38 кг Гарантия производителя не менее 2 лет Скв. 5 Частота вращения: 2900 об/м Текущий расчитанный расход: 40 м³/ч Общий гидростатический напор насоса: 81 м Торцевое уплотнение для двигателя: CER/CARBON Допуск на рабочие хар-ки: ISO9906 Ступени: 9 Клапан: насос со встроен. обратн. клапаном Материалы: Насос: Нержавеющая сталь DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Рабочее колесо: Нержавеющая сталь DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Электродвигатель: Нержавеющая сталь DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Монтаж: Выход насоса: Rp 4 Диаметр электродвигателя: 6 д Данные электрообор-я: Применяемый электродвигатель по стандарту: NEMA Номинальная мощность не более P2: 13 кВт Номинальная мощность в расчетной рабочей точке не более P2: 12,1 кВт Промышленная частота: 50 Hz Номинальное напряжение: 3 x 380-400-415 V Способ запуска: прямой пуск Номинальный ток не более: 30,5-30,0-30,0 A Cos фи - характеристика мощности не более: 0,85-0,81-0,78 Номинальная скорость не более: 2840-2870-2880 об/м КПД насоса не менее 73% Класс защиты (IEC 34-5): 68 Класс изоляции (IEC 85): F Тепловая защита: внешняя Встроенный датчик температуры Нетто вес не более 76 кг Гарантия производителя не менее 2 лет Скв.1, скв.3 Частота вращения: 2900 об/м Текущий расчитанный расход: 15 м³/ч Общий гидростатический напор насоса: 26 м Торцевое уплотнение для двигателя: LIPSEAL Допуск на рабочие хар-ки: ISO9906 Номер насоса: 12A00003 Ступени: 3 Клапан: насос со встроен. обратн. клапаном Материалы: Насос: Нержавеющая сталь DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Рабочее колесо: Нержавеющая сталь DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Электродвигатель: Нержавеющая сталь DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Монтаж: Выход насоса: Rp 2 1/2 Диаметр электродвигателя: 4 д Данные электрообор-я: Применяемый электродвигатель по стандарту: NEMA Номинальная мощность не более P2: 2.2 кВт Номинальная мощность в расчетной рабочей точке не более P2: 1,5 кВт Промышленная частота: 50 Hz Номинальное напряжение: 3 x 380-400-415 V Способ запуска: прямой пуск Номинальный ток не более: 5,50-5,50-5,70 A Cos фи характеристика мощности не более: 0,85-0,82-0,77 КПД насоса не менее 73% Номинальная скорость не более: 2850-2860-2870 об/м Класс защиты (IEC 34-5): 58 Класс изоляции (IEC 85): B Тепловая защита: внешняя Нетто вес не более: 19 кг Гарантия производителя не менее 2 лет |  |  |
| 6 | Г. Аткарск | ВНС 2-го подъема «Железнодорожная» Приобретение, монтаж, программирование и пуско-наладочные работы: 1. Насосный агрегат Основные требования: Вертикальная компановка электродвигателя с отверстиями для отвода воздуха и установки датчика давления в верхней части Частота вращения не более: 2951 об/м Номинальный расход: 90 м³/ч Расчетный расход 75 м5/ч Общий гидростатический напор насоса: 88.2 м Макс. гидростатический напор: 137 м Расчетный напор – 75 м Рабочие колеса: 4 Уплотнение вала: HQQE Материалы: Корпус насоса: Чугун EN-JS1050 ASTM 80-55-06 Рабочее колесо: Нержавеющая сталь DIN W.-Nr. 1.4301 КПД насоса не менее 79% Монтаж: Максимальная температура окружающей среды до 55 °C Макс. давление при заданной темп-ре не менее: 16 бар Стандартный фланец: DIN Код соединения: фланец Соединение труб: DN 100 Допустимое давление: PN 16 Размер фланца электродвигателя: FF350 Данные электрообор-я: Класс энергоэффективности: IE3 93,3% Количество полюсов: 2 Номинальная мощность не более- P2: 30 кВт Промышленная частота: 50 Hz Номинальное напряжение: 3 x 380-420D/660-725Y V Номинальный ток н более: 56,0-51,0/32,0-29,5 A Пусковой ток не более: 660-660 % Cos фи - характеристика мощности: 0,86 Номинальная скорость не более: 2955 об/м Эффективность электродвигателя при полной нагрузке не менее: 93,3-93,3 % Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки не менее: 93,6-93,6 % Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки не менее: 93,4-93,4 % Класс защиты (IEC 34-5): 55 (Protect. water jets/dust) Класс изоляции (IEC 85): F Защита электродвигателя: встроенная Нетто вес не более: 320 кг Гарантия изготовителя не менее 2 лет В комплекте с насосными агрегатами поставляется комплект запорной арматуры и обратных клапанов соответствующего типоразмера Строительно – монтажные работы: Предусматривают: - демонтаж существующих насосных агрегатов, трубопроводной обвязки и запорной арматуры. - монтаж нового насосного оборудования с учетом переделки фундаментов -монтаж новой трубопроводной обвязки и запорной арматуры - ввод в эксплуатацию сертифицированным сервис-партнером компании производителя насосного оборудования и системы автоматизации 2. Система автоматизации насосной станции Основные требования: Шкаф управления насосной станцией в полностью автоматическом режиме с тремя насосными агрегатами с двигателями мощностью 30 кВт, со встроенными частотными преобразователями двигателями мощностью 30 кВт на каждый насосный агрегат С одним вводом питания, 3 х 380 В, 50/60 Гц Исполнение внутреннее IP54, 0...+40С на базе контроллера с электронной панелью управления и ж/к дисплеем, обеспечивающим: - работу насосных агрегатов в режиме постоянного и пропорционального давления, - смену насосных агрегатов при аварии и по «наработке часов» - защиту насосов «по сухому ходу» при помощи встроенного электродного реле уровня и комплекта электродов - ручной режим работы с переключателем Р-О-А и кнопками ручного пуска насосов - передача данных контроллера по локальной системе диспетчеризации через радиомодем для дистанционного управления насосами и контролирования рабочих параметров - оповещение о текущих аварийных ситуациях на дисплее контроллера с ведением и хранением в памяти контроллера журнала аварий Дополнительное оснащение: - датчик давления (рабочий и резервный) Встроенные в шкаф частотные преобразователи должны обеспечивать: - регулируемый и нерегулируемый режим работы насоса, - регулируемые режимы – по постоянному давлению и по пропорциональному давлению - возможность работы насоса на 110% производительности Гарантия производителя на весь комплект оборудования – не менее 2 лет Строительно – монтажные работы: Предусматривают: - демонтаж существующего силового оборудования, - монтаж шкафа управления с подключением к электропитанию - монтаж датчиков давления и электродов с подключением к питанию, - ввод в эксплуатацию сертифицированным сервис-партнером компании производителя насосного оборудования и системы автоматизации | Компл компл | 3 1 |
| 7 | г. Аткарск | ВНС 2-го подъема «Южная» Приобретение, монтаж, программирование и пуско-наладочные работы: 1. Насосный агрегат Основные требования: Вертикальная компоновка электродвигателя со встроенным частотным преобразователем и с отверстиями для отвода воздуха и установки датчика давления в верхней части Устр-ва управл-ия: Датчик давлениявстроенный в верхнюю часть корпуса насоса Частота вращения не более: 2924 об/м Номинальная подача: 30 м³/ч Расчетная подача 25 м3/ч Номинальный напор: 91.2 м Расчетный напор 65 м Рабочие колеса не более : 6 шт Уплотнение вала: HQQE Материалы: Корпус насоса: Чугун EN-JL1030 ASTM A48-30 B Рабочее колесо: Нержавеющая сталь DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Макс. давление при заданной темп-ре: 16 бар / 120 °C 16 бар / -30 °C Стандартный фланец: DIN Код соединения: фланец Соединение труб: DN 65 Допустимое давление: PN 16 / PN 25 / PN 40 Размер фланца электродвигателя: FF300 Данные электрообор-я: Количество полюсов: 2 Номинальная мощность не более - P2: 11 кВт Промышленная частота: 50 Hz Номинальное напряжение: 3 x 380-480 V Номинальный ток не более: 22,5-18,8 A Cos фи - характеристика мощности: 0,90-0,90 Номинальная скорость: 480-3540 об/м Класс защиты (IEC 34-5): 55 Класс изоляции (IEC 85): F Класс энергоэффективности: IE3 КПД насоса не менее 65% NPSH не более 1,5 м Нетто вес не более: 191 кг Гарантия изготовителя не менее 2 лет В комплекте с насосными агрегатами поставляется комплект запорной арматуры и обратных клапанов соответствующего типоразмера Строительно – монтажные работы: Предусматривают: - демонтаж существующих насосных агрегатов, трубопроводной обвязки и запорной арматуры. - монтаж нового насосного оборудования с учетом переделки фундаментов -монтаж новой трубопроводной обвязки и запорной арматуры - ввод в эксплуатацию сертифицированным сервис-партнером компании производителя насосного оборудования и системы автоматизации 2. Система автоматизации насосной станции Основные требования: Шкаф управления насосной станцией в полностью автоматическом режиме с тремя насосными агрегатами с двигателями мощностью 11 кВт, со встроенными частотными преобразователями С одним вводом питания, 3 х 380 В, 50/60 Гц Исполнение внутреннее IP54, 0...+40С на базе контроллера с электронной панелью управления и ж/к дисплеем, обеспечивающим: - работу насосных агрегатов в режиме постоянного и пропорционального давления, - смену насосных агрегатов при аварии и по «наработке часов» - защиту насосов «по сухому ходу» при помощи встроенного электродного реле уровня и комплекта электродов - ручной режим работы с переключателем Р-О-А и кнопками ручного пуска насосов - передача данных контроллера по локальной системе диспетчеризации через радиомодем для дистанционного управления насосами и контролирования рабочих параметров - оповещение о текущих аварийных ситуациях на дисплее контроллера с ведением и хранением в памяти контроллера журнала аварий Дополнительное оснащение: - датчик давления (рабочий и резервный) Гарантия производителя на весь комплект оборудования – не менее 2 лет Строительно – монтажные работы: Предусматривают: - демонтаж существующего силового оборудования, - монтаж шкафа управления с подключением к электропитанию - монтаж датчиков давления и электродов с подключением к питанию,- ввод в эксплуатацию сертифицированным сервис-партнером компании производителя насосного оборудования и системы автоматизации | Компл компл | 3 1 |

При составлении сметы учитывать материалы необходимые для подключения и монтажа оборудования.