УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ГУП СО «Облводоресурс»

___________А.В.Гончаров

«___»_____________2012 г.

Техническое задание

на заключение энергосервисного договора по поставке преобразователей частоты, монтажу и пусконаладочных работ                                                                             в филиалах ГУП СО «Облводоресурс».

1. Основание: поставка преобразователей частоты, монтаж и пусконаладочные работы – обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов.

2. Местоположение объекта – Саратовская область.

3. Целевое назначение работ - экономия энергоресурсов.

4. Основные требования к описанию и выполнению работ:

| № п/п | Местоположение объекта | Наименование оборудования и работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Аткарск | ПНС: ул.Коммунистическая, 2; ул.Коммунистическая,52; ул.Пушкина,58; ул.Чапаева,114; ул.Ленина,197; ул.Октябрьская,37 Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы: - частотный преобразователь тип ПЧ-ТТПТ-12-380-50-04-УХЛ4 или аналог, мощность эл/двигателя на насосном агрегате– 4 кВт.-6шт - датчик давления 330М- 6шт - провод КСПЭВГ – 180м - автомат АЕ 2046мп 16А- 6шт Требования к ПЧ: - работа по датчику обратной связи, управление по выходной частоте; - таймер реального времени, программирование по таймеру режимов работы по частоте или технологическим параметрам; - встроенный, гибко настраиваемый ПИД регулятор; - исключение резонансных точек; - канал связи RS – 485 для интеграции в систему АСУТП; - программирование закона U/f; - программируемый многозонный темп разгона/торможения; - управление от сухих контактов; - полная защита двигателя; - пульт управления с клавиатурой; - текстовый ЖКИ дисплей; - меню на русском языке; - степень защиты не ниже– IP20. Водозабор: ул.Мира; Водозабор «Целина» Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы: - частотный преобразователь тип ПЧ-ТТПТ-28-380-50-04-УХЛ4 или аналог, мощность эл/двигателя на насосном агрегате –13кВт- 2шт - датчик давления 330М- 2шт - провод КСПЭВГ – 60м; - автомат АЕ 2046мп 40А- 2шт Требования к ПЧ: - работа по датчику обратной связи, управление по выходной частоте; - таймер реального времени, программирование по таймеру режимов работы по частоте или технологическим параметрам; - встроенный, гибко настраиваемый ПИД регулятор; - исключение резонансных точек; - канал связи RS – 485 для интеграции в систему АСУТП; - программирование закона U/f; - программируемый многозонный темп разгона/торможения; - управление от сухих контактов; - полная защита двигателя; - пульт управления с клавиатурой; - текстовый ЖКИ дисплей; - степень защиты – IP20. |
| 2 | г. Вольск г. Вольск г. Вольск | Насосная станция № 6 Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы: - частотный преобразователь тип ПЧ-ТТПТ-200-380-50-04-УХЛ4 или аналог, мощность эл/двигателя на насосном агрегате – 90 кВт.; - датчик давления 330М; - датчик уровня ОВЕН БКК-1; - шкаф автоматики- 2шт; - провод КСПЭВГ – 30м; - автомат АЕ 3716 250А. Требования к ПЧ: - работа по датчику обратной связи, управление по выходной частоте; - таймер реального времени, программирование по таймеру режимов работы по частоте или технологическим параметрам; - встроенный, гибко настраиваемый ПИД регулятор; - исключение резонансных точек; - канал связи RS – 485 для интеграции в систему АСУТП; - программирование закона U/f; - программируемый многозонный темп разгона/торможения; - управление от сухих контактов; - полная защита двигателя; - пульт управления с клавиатурой; - текстовый ЖКИ дисплей; - меню на русском языке; - степень защиты не ниже– IP20. Требования к шкафам автоматики на базе промышленного контроллера «ЦИТ-РУС»: - измерение уровня воды в водоприёмном колодце; - сигнализация низкого уровня глубинных насосов; - измерение давления на насосном агрегате и сигнализация с возможностью автоматического отключения насосов; - измерение уровня воды в резервуарах и приёмных камерах и сигнализация с возможностью автоматического отключения насосов; - сигнализация превышения уровня воды в дренажном приямке и сигнализация с возможностью автоматизации работы дренажных насосов с полным обесточиванием машинного зала; - измерение температуры подшипников агрегатов, отключение агрегата при перегреве; - контроль и сигнализация о температуре в помещениях; - сигнализация о затоплении машинного зала; - сигнализация об аварийных ситуациях на объектах; - дистанционное управление насосными агрегатами с клавиатуры контроллера (без использования ПК) - ПО контроллера выполнить в среде CIT Logic или иной русскоязычной инструментальной среде; - возможность управления по проводной связи, радиоканалу, GSM; - канал связи RS – 485 для интеграции в систему АСУТП; - текстовый ЖКИ дисплей; - меню на русском языке; - вандалоустойчивый и влагозащищенный пульт управления с клавиатурой, размещенный на лицевой панели шкафа автоматики; - каскадное регулирование насосных агрегатов; - степень защиты не ниже– IP20. Насосная станция «Головушка» Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы: - частотный преобразователь тип ПЧ-ТТПТ-210-380-50-04-УХЛ4 или аналог, мощность эл/двигателя на насосном агрегате – 110 кВт.; - датчик давления 330М; - датчик уровня ОВЕН БКК-1; - шкаф автоматики- 2шт; - провод КСПЭВГ – 30м; - автомат АЕ 3716 250А. Требования к ПЧ: - работа по датчику обратной связи, управление по выходной частоте; - таймер реального времени, программирование по таймеру режимов работы по частоте или технологическим параметрам; - встроенный, гибко настраиваемый ПИД регулятор; - исключение резонансных точек; - канал связи RS – 485 для интеграции в систему АСУТП; - программирование закона U/f; - программируемый многозонный темп разгона/торможения; - управление от сухих контактов; - полная защита двигателя; - пульт управления с клавиатурой; - текстовый ЖКИ дисплей; - меню на русском языке; - степень защиты не ниже– IP20. Требования к шкафам автоматики на базе промышленного контроллера «ЦИТ-РУС»: - измерение уровня воды в водоприёмном колодце; - сигнализация низкого уровня глубинных насосов; - измерение давления на насосном агрегате и сигнализация с возможностью автоматического отключения насосов; - измерение уровня воды в резервуарах и приёмных камерах и сигнализация с возможностью автоматического отключения насосов; - сигнализация превышения уровня воды в дренажном приямке и сигнализация с возможностью автоматизации работы дренажных насосов с полным обесточиванием машинного зала; - измерение температуры подшипников агрегатов, отключение агрегата при перегреве; - контроль и сигнализация о температуре в помещениях; - сигнализация о затоплении машинного зала; - сигнализация об аварийных ситуациях на объектах; - дистанционное управление насосными агрегатами с клавиатуры контроллера (без использования ПК) - ПО контроллера выполнить в среде CIT Logic или иной русскоязычной инструментальной среде; - возможность управления по проводной связи, радиоканалу, GSM; - канал связи RS – 485 для интеграции в систему АСУТП; - текстовый ЖКИ дисплей; - меню на русском языке; - вандалоустойчивый и влагозащищенный пульт управления с клавиатурой, размещенный на лицевой панели шкафа автоматики; - каскадное регулирование насосных агрегатов; - степень защиты не ниже– IP20. ПНС «Петровская» Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы: - частотный преобразователь тип ПЧ-ТТПТ-12-380-50-04-УХЛ4 или аналог, мощность эл/двигателя на насосном агрегате– 11 кВт; - датчик давления 330М; - провод КСПЭВГ – 30м - автомат АЕ 2046мп 40А. Требования к ПЧ: - работа по датчику обратной связи, управление по выходной частоте; - таймер реального времени, программирование по таймеру режимов работы по частоте или технологическим параметрам; - встроенный, гибко настраиваемый ПИД регулятор; - исключение резонансных точек; - канал связи RS – 485 для интеграции в систему АСУТП; - программирование закона U/f; - программируемый многозонный темп разгона/торможения; - управление от сухих контактов; - полная защита двигателя; - пульт управления с клавиатурой; - текстовый ЖКИ дисплей; - меню на русском языке; - степень защиты не ниже– IP20. Насосная станция 2-го подъёма Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы: - частотный преобразователь тип ПЧ-ТТПТ-250-380-50-04-УХЛ4 или аналог, мощность эл/двигателя на насосном агрегате – 132 кВт.; - датчик давления 330М; - датчик уровня ОВЕН БКК-1; - шкаф автоматики- 2шт; - провод КСПЭВГ – 30м; - автомат АЕ 3716 400А. Требования к ПЧ: - работа по датчику обратной связи, управление по выходной частоте; - таймер реального времени, программирование по таймеру режимов работы по частоте или технологическим параметрам; - встроенный, гибко настраиваемый ПИД регулятор; - исключение резонансных точек; - канал связи RS – 485 для интеграции в систему АСУТП; - программирование закона U/f; - программируемый многозонный темп разгона/торможения; - управление от сухих контактов; - полная защита двигателя; - пульт управления с клавиатурой; - текстовый ЖКИ дисплей; - меню на русском языке; - степень защиты не ниже– IP20. Требования к шкафам автоматики на базе промышленного контроллера «ЦИТ-РУС»: - измерение уровня воды в водоприёмном колодце; - сигнализация низкого уровня глубинных насосов; - измерение давления на насосном агрегате и сигнализация с возможностью автоматического отключения насосов; - измерение уровня воды в резервуарах и приёмных камерах и сигнализация с возможностью автоматического отключения насосов; - сигнализация превышения уровня воды в дренажном приямке и сигнализация с возможностью автоматизации работы дренажных насосов с полным обесточиванием машинного зала; - измерение температуры подшипников агрегатов, отключение агрегата при перегреве; - контроль и сигнализация о температуре в помещениях; - сигнализация о затоплении машинного зала; - сигнализация об аварийных ситуациях на объектах; - дистанционное управление насосными агрегатами с клавиатуры контроллера (без использования ПК) - ПО контроллера выполнить в среде CIT Logic или иной русскоязычной инструментальной среде; - возможность управления по проводной связи, радиоканалу, GSM; - канал связи RS – 485 для интеграции в систему АСУТП; - текстовый ЖКИ дисплей; - меню на русском языке; - вандалоустойчивый и влагозащищенный пульт управления с клавиатурой, размещенный на лицевой панели шкафа автоматики; - каскадное регулирование насосных агрегатов; - степень защиты не ниже– IP20. Насосная станция «Львовская» Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы: - частотный преобразователь тип ПЧ-ТТПТ-75-380-50-04-УХЛ4 или аналог, мощность эл/двигателя на насосном агрегате– 37 кВт; - датчик давления 330М; - провод КСПЭВГ – 30м - автомат А3716 100А. Требования к ПЧ: - работа по датчику обратной связи, управление по выходной частоте; - таймер реального времени, программирование по таймеру режимов работы по частоте или технологическим параметрам; - встроенный, гибко настраиваемый ПИД регулятор; - исключение резонансных точек; - канал связи RS – 485 для интеграции в систему АСУТП; - программирование закона U/f; - программируемый многозонный темп разгона/торможения; - управление от сухих контактов; - полная защита двигателя; - пульт управления с клавиатурой; - текстовый ЖКИ дисплей; - меню на русском языке; - степень защиты не ниже– IP20. Насосная станция 3-го подъёма Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы: - частотный преобразователь тип ПЧ-ТТПТ-315-380-50-02М1-УХЛ4 или аналог, мощность эл/двигателя на насосном агрегате – 160 кВт.; - датчик давления 330М; - провод КСПЭВГ – 30м; - автомат АЕ 3716 400А. Требования к ПЧ: - работа по датчику обратной связи, управление по выходной частоте; - таймер реального времени, программирование по таймеру режимов работы по частоте или технологическим параметрам; - встроенный, гибко настраиваемый ПИД регулятор; - исключение резонансных точек; - канал связи RS – 485 для интеграции в систему АСУТП; - программирование закона U/f; - программируемый многозонный темп разгона/торможения; - управление от сухих контактов; - полная защита двигателя; - пульт управления с клавиатурой; - текстовый ЖКИ дисплей; - меню на русском языке; - степень защиты не ниже– IP20. |
| 3 | г. Пугачёв г. Пугачёв | Насосная станция 1-го подъёма Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы: - частотный преобразователь тип ПЧ-ТТПТ-160-380-50-04-УХЛ4 или аналог, мощность эл/двигателя на насосном агрегате – 75 кВт.; - датчик уровня ОВЕН БКК-1; - провод КСПЭВГ – 30м; - автомат АЕ 3716 250А. Требования к ПЧ: - работа по датчику обратной связи, управление по выходной частоте; - таймер реального времени, программирование по таймеру режимов работы по частоте или технологическим параметрам; - встроенный, гибко настраиваемый ПИД регулятор; - исключение резонансных точек; - канал связи RS – 485 для интеграции в систему АСУТП; - программирование закона U/f; - программируемый многозонный темп разгона/торможения; - управление от сухих контактов; - полная защита двигателя; - пульт управления с клавиатурой; - текстовый ЖКИ дисплей; - меню на русском языке; - степень защиты не ниже– IP20. Насосная станция 2-го подъёма Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы: - частотный преобразователь тип ПЧ-ТТПТ-500-380-50-02М1-УХЛ4 или аналог, мощность эл/двигателя на насосном агрегате – 250 кВт.; - датчик давления 330М; - провод КСПЭВГ – 30м; - автомат АЕ 3716 630А. Требования к ПЧ: - работа по датчику обратной связи, управление по выходной частоте; - таймер реального времени, программирование по таймеру режимов работы по частоте или технологическим параметрам; - встроенный, гибко настраиваемый ПИД регулятор; - исключение резонансных точек; - канал связи RS – 485 для интеграции в систему АСУТП; - программирование закона U/f; - программируемый многозонный темп разгона/торможения; - управление от сухих контактов; - полная защита двигателя; - пульт управления с клавиатурой; - текстовый ЖКИ дисплей; - меню на русском языке; - степень защиты не ниже– IP20. ПНС ул. Ермощенко, р-он Элеватора Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы: - частотный преобразователь тип ПЧ-ТТПТ-125-380-50-04-УХЛ4 или аналог, мощность эл/двигателя на насосном агрегате– 55 кВт; - датчик давления 330М; - провод КСПЭВГ – 30м - автомат АЕ 3716 160 А. Требования к ПЧ: - работа по датчику обратной связи, управление по выходной частоте; - таймер реального времени, программирование по таймеру режимов работы по частоте или технологическим параметрам; - встроенный, гибко настраиваемый ПИД регулятор; - исключение резонансных точек; - канал связи RS – 485 для интеграции в систему АСУТП; - программирование закона U/f; - программируемый многозонный темп разгона/торможения; - управление от сухих контактов; - полная защита двигателя; - пульт управления с клавиатурой; - текстовый ЖКИ дисплей; - меню на русском языке; - степень защиты не ниже– IP20. |
| 4 | п. Самойловка п. Самойловка | Насосная станция 1-го подъёма Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы: - частотный преобразователь тип ПЧ-ТТПТ-40-380-50-04-УХЛ4 или аналог, мощность эл/двигателя на насосном агрегате – 16 кВт.; - датчик давления 330М; - датчик уровня ОВЕН БКК-1; - провод КСПЭВГ – 30м; - автомат АЕ 2046мп 40А. Требования к ПЧ: - работа по датчику обратной связи, управление по выходной частоте; - таймер реального времени, программирование по таймеру режимов работы по частоте или технологическим параметрам; - встроенный, гибко настраиваемый ПИД регулятор; - исключение резонансных точек; - канал связи RS – 485 для интеграции в систему АСУТП; - программирование закона U/f; - программируемый многозонный темп разгона/торможения; - управление от сухих контактов; - полная защита двигателя; - пульт управления с клавиатурой; - текстовый ЖКИ дисплей; - меню на русском языке; - степень защиты не ниже– IP20. Скважина ул. Степная Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы: - частотный преобразователь тип ПЧ-ТТПТ-16-380-50-04-УХЛ4 или аналог, мощность эл/двигателя на насосном агрегате – 7,5 кВт.; - датчик давления 330М; - датчик уровня ОВЕН БКК-1; - провод КСПЭВГ – 30м; - автомат АЕ 2046мп 25А. Требования к ПЧ: - работа по датчику обратной связи, управление по выходной частоте; - таймер реального времени, программирование по таймеру режимов работы по частоте или технологическим параметрам; - встроенный, гибко настраиваемый ПИД регулятор; - исключение резонансных точек; - канал связи RS – 485 для интеграции в систему АСУТП; - программирование закона U/f; - программируемый многозонный темп разгона/торможения; - управление от сухих контактов; - полная защита двигателя; - пульт управления с клавиатурой; - текстовый ЖКИ дисплей; - меню на русском языке; - степень защиты не ниже– IP20. |
| 5 | Духовницкий р-он с. Дмитриевка | Насосная станция 2-го подъёма Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы: - частотный преобразователь тип ПЧ-ТТПТ-16-380-50-04-УХЛ4 или аналог, мощность эл/двигателя на насосном агрегате – 7,5 кВт.; - датчик давления 330М; - провод КСПЭВГ – 30м; - автомат АЕ 2046мп 25А. Требования к ПЧ: - работа по датчику обратной связи, управление по выходной частоте; - таймер реального времени, программирование по таймеру режимов работы по частоте или технологическим параметрам; - встроенный, гибко настраиваемый ПИД регулятор; - исключение резонансных точек; - канал связи RS – 485 для интеграции в систему АСУТП; - программирование закона U/f; - программируемый многозонный темп разгона/торможения; - управление от сухих контактов; - полная защита двигателя; - пульт управления с клавиатурой; - текстовый ЖКИ дисплей; - меню на русском языке; - степень защиты не ниже– IP20. |
| 6 | п. Ивантеевка | Водозабор «Пушкина»; скважина «70 лет Октября» Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы: - частотный преобразователь тип ПЧ-ТТПТ-25-380-50-04-УХЛ4 или аналог, мощность эл/двигателя на насосном агрегате – 11 кВт;- 2шт - датчик давления 330М- 2шт - провод КСПЭВГ – 60м; - автомат АЕ 2046мп 25А- 2шт. Требования к ПЧ: - работа по датчику обратной связи, управление по выходной частоте; - таймер реального времени, программирование по таймеру режимов работы по частоте или технологическим параметрам; - встроенный, гибко настраиваемый ПИД регулятор; - исключение резонансных точек; - канал связи RS – 485 для интеграции в систему АСУТП; - программирование закона U/f; - программируемый многозонный темп разгона/торможения; - управление от сухих контактов; - полная защита двигателя; - пульт управления с клавиатурой; - текстовый ЖКИ дисплей; - меню на русском языке; - степень защиты не ниже– IP20. Скважина «50 лет ВЛКСМ» Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы: - частотный преобразователь тип ПЧ-ТТПТ-16-380-50-04-УХЛ4 или аналог, мощность эл/двигателя на насосном агрегате – 7,5 кВт.; - датчик давления 330М; - провод КСПЭВГ – 30м; - автомат АЕ 2046мп 25А. Требования к ПЧ: - работа по датчику обратной связи, управление по выходной частоте; - таймер реального времени, программирование по таймеру режимов работы по частоте или технологическим параметрам; - встроенный, гибко настраиваемый ПИД регулятор; - исключение резонансных точек; - канал связи RS – 485 для интеграции в систему АСУТП; - программирование закона U/f; - программируемый многозонный темп разгона/торможения; - управление от сухих контактов; - полная защита двигателя; - пульт управления с клавиатурой; - текстовый ЖКИ дисплей; - меню на русском языке; - степень защиты не ниже– IP20. |
| 7 | г. Калининск | Насосная станция 2-го подъёма Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы: - частотный преобразователь тип ПЧ-ТТПТ-160-380-50-02М1-УХЛ4 или аналог, мощность эл/двигателя на насосном агрегате – 75 кВт; - датчик давления 330М; - провод КСПЭВГ – 30м; - автомат АЕ 3716 250А. Требования к ПЧ: - работа по датчику обратной связи, управление по выходной частоте; - таймер реального времени, программирование по таймеру режимов работы по частоте или технологическим параметрам; - встроенный, гибко настраиваемый ПИД регулятор; - исключение резонансных точек; - канал связи RS – 485 для интеграции в систему АСУТП; - программирование закона U/f; - программируемый многозонный темп разгона/торможения; - управление от сухих контактов; - полная защита двигателя; - пульт управления с клавиатурой; - текстовый ЖКИ дисплей; - меню на русском языке; - степень защиты не ниже– IP20. |
| 8 | Дергачёвский р-он с. Орлов Гай Дергачёвский р-он п. Ильинка | ВОС Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы: - частотный преобразователь тип ПЧ-ТТПТ-160-380-50-02М1-УХЛ4 или аналог, мощность эл/двигателя на насосном агрегате – 75 кВт; - насос Д 315/50 с эл/двигателем; - датчик давления 330М; - провод КСПЭВГ – 30м; - автомат АЕ 3716 250А. Требования к ПЧ: - работа по датчику обратной связи, управление по выходной частоте; - таймер реального времени, программирование по таймеру режимов работы по частоте или технологическим параметрам; - встроенный, гибко настраиваемый ПИД регулятор; - исключение резонансных точек; - канал связи RS – 485 для интеграции в систему АСУТП; - программирование закона U/f; - программируемый многозонный темп разгона/торможения; - управление от сухих контактов; - полная защита двигателя; - пульт управления с клавиатурой; - текстовый ЖКИ дисплей; - меню на русском языке; - степень защиты не ниже– IP20. ПНС - 5 Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы: - частотный преобразователь тип ПЧ-ТТПТ-200-380-50-02М1-УХЛ4 или аналог, мощность эл/двигателя на насосном агрегате – 90 кВт; - насос Д 315/63 с эл/двигателем; - датчик давления 330М; - провод КСПЭВГ – 30м; - автомат АЕ 3716 250А. Требования к ПЧ: - работа по датчику обратной связи, управление по выходной частоте; - таймер реального времени, программирование по таймеру режимов работы по частоте или технологическим параметрам; - встроенный, гибко настраиваемый ПИД регулятор; - исключение резонансных точек; - канал связи RS – 485 для интеграции в систему АСУТП; - программирование закона U/f; - программируемый многозонный темп разгона/торможения; - управление от сухих контактов; - полная защита двигателя; - пульт управления с клавиатурой; - текстовый ЖКИ дисплей; - меню на русском языке; - степень защиты не ниже– IP20. |
| 9 | г. Красноармейск | ГНС Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы: - частотный преобразователь тип ПЧ-ТТПТ-160-380-50-02М1-УХЛ4 или аналог, мощность эл/двигателя на насосном агрегате – 75 кВт; - датчик давления 330М; - провод КСПЭВГ – 30м; - автомат АЕ 3716 250А. Требования к ПЧ: - работа по датчику обратной связи, управление по выходной частоте; - таймер реального времени, программирование по таймеру режимов работы по частоте или технологическим параметрам; - встроенный, гибко настраиваемый ПИД регулятор; - исключение резонансных точек; - канал связи RS – 485 для интеграции в систему АСУТП; - программирование закона U/f; - программируемый многозонный темп разгона/торможения; - управление от сухих контактов; - полная защита двигателя; - пульт управления с клавиатурой; - текстовый ЖКИ дисплей; - меню на русском языке; - степень защиты не ниже– IP20. ВОС Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы: - частотный преобразователь тип ПЧ-ТТПТ-16-380-50-04-УХЛ4 или аналог, мощность эл/двигателя на насосном агрегате – 7,5 кВт.; - датчик давления 330М; - провод КСПЭВГ – 30м; - автомат АЕ 2046мп 25А. Требования к ПЧ: - работа по датчику обратной связи, управление по выходной частоте; - таймер реального времени, программирование по таймеру режимов работы по частоте или технологическим параметрам; - встроенный, гибко настраиваемый ПИД регулятор; - исключение резонансных точек; - канал связи RS – 485 для интеграции в систему АСУТП; - программирование закона U/f; - программируемый многозонный темп разгона/торможения; - управление от сухих контактов; - полная защита двигателя; - пульт управления с клавиатурой; - текстовый ЖКИ дисплей; - меню на русском языке; - степень защиты не ниже– IP20. |
| 10 | Воскресенский р-он с. Усовка | Насосная станция 1-го пдъёма Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы: - частотный преобразователь тип ПЧ-ТТПТ-160-380-50-04-УХЛ4 или аналог, мощность эл/двигателя на насосном агрегате – 75 кВт.; - датчик давления 330М; - датчик уровня ОВЕН БКК-1; - шкаф автоматики- 2шт; - провод КСПЭВГ – 30м; - автомат АЕ 3716 250А. Требования к ПЧ: - работа по датчику обратной связи, управление по выходной частоте; - таймер реального времени, программирование по таймеру режимов работы по частоте или технологическим параметрам; - встроенный, гибко настраиваемый ПИД регулятор; - исключение резонансных точек; - канал связи RS – 485 для интеграции в систему АСУТП; - программирование закона U/f; - программируемый многозонный темп разгона/торможения; - управление от сухих контактов; - полная защита двигателя; - пульт управления с клавиатурой; - текстовый ЖКИ дисплей; - меню на русском языке; - степень защиты не ниже– IP20. Требования к шкафам автоматики на базе промышленного контроллера «ЦИТ-РУС»: - измерение уровня воды в водоприёмном колодце; - сигнализация низкого уровня глубинных насосов; - измерение давления на насосном агрегате и сигнализация с возможностью автоматического отключения насосов; - измерение уровня воды в резервуарах и приёмных камерах и сигнализация с возможностью автоматического отключения насосов; - сигнализация превышения уровня воды в дренажном приямке и сигнализация с возможностью автоматизации работы дренажных насосов с полным обесточиванием машинного зала; - измерение температуры подшипников агрегатов, отключение агрегата при перегреве; - контроль и сигнализация о температуре в помещениях; - сигнализация о затоплении машинного зала; - сигнализация об аварийных ситуациях на объектах; - дистанционное управление насосными агрегатами с клавиатуры контроллера (без использования ПК) - ПО контроллера выполнить в среде CIT Logic или иной русскоязычной инструментальной среде; - возможность управления по проводной связи, радиоканалу, GSM; - канал связи RS – 485 для интеграции в систему АСУТП; - текстовый ЖКИ дисплей; - меню на русском языке; - вандалоустойчивый и влагозащищенный пульт управления с клавиатурой, размещенный на лицевой панели шкафа автоматики; - каскадное регулирование насосных агрегатов; - степень защиты не ниже– IP20. |
| 11 | г. Ершов | ПНС: ул. Стадионная; ул 50 лет Октября Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы: - частотный преобразователь тип ПЧ-ТТПТ-12-380-50-04-УХЛ4 или аналог, мощность эл/двигателя на насосном агрегате – 4 кВт.; - датчик давления 330М- 2шт - провод КСПЭВГ – 60м; - автомат АЕ 2046мп 16А- 2шт. Требования к ПЧ: - работа по датчику обратной связи, управление по выходной частоте; - таймер реального времени, программирование по таймеру режимов работы по частоте или технологическим параметрам; - встроенный, гибко настраиваемый ПИД регулятор; - исключение резонансных точек; - канал связи RS – 485 для интеграции в систему АСУТП; - программирование закона U/f; - программируемый многозонный темп разгона/торможения; - управление от сухих контактов; - полная защита двигателя; - пульт управления с клавиатурой; - текстовый ЖКИ дисплей; - меню на русском языке; - степень защиты не ниже– IP20. |